## RBx
BILANS MOCY ROZDZIELNICY RB
Obwód | Napięcie | Typ odbioru | Moc zainstalowana | kj | Moc szczytowa
[-] | U[kV] | [-] | P[kW] | [-] | P[kW]
AG1 | 0.4 | Agregat wody lodowej | 12.5 | 0.8 | 10
N | 0.4 | Nawilżacz powietrza | 13.5 | 0.8 | 10.8
CW1 | 0.4 | Centrala wentylacyjna | 14.6 | 0.8 | 11.68
O1 | 0.23 | Oświetlenie ogólne i awaryjne parteru | 0.2 | 1 | 0.2
O2 | 0.23 | Oświetlenie ogólne i awaryjne parteru | 0.3 | 1 | 0.3
S1 | 0.23 | Gniazda ogólne | 1.2 | 0.5 | 0.6
S2 | 0.23 | Gniazda ogólne | 2 | 0.5 | 1
S3 | 0.23 | Gniazda ogólne | 0.8 | 0.5 | 0.4
K1 | 0.23 | Gniazda otypu DATA | 1 | 0.7 | 0.7
R | 0.23 | Regulatory | 0.3 | 0.8 | 0.24
SUW | 0.23 | Stacja uzdatniania wody | 0.5 | 0.8 | 0.4
SA | 0.23 | Szafa automatyki sterujacej agregatem chłodu | 0.5 | 0.8 | 0.4
D1 | 0.23 | Urządzenie dla dezynfekcji | 0.1 | 0.8 | 0.08
KL4 | 0.4 | Jednostka zewnętrzna klimatyzacji | 8 | 0.8 | 6.4
KL1 | 0.23 | Jednostka wewnętrzna klimatyzacji | 1.4 | 0.8 | 1.12
KL2 | 0.23 | Jednostka zewnętrzna klimatyzacji | 2.8 | 0.8 | 2.24
KL3 | 0.23 | Jednostka zewnętrzna klimatyzacji | 2.8 | 0.8 | 2.24
KL5 | 0.23 | Jednostka wewnętrzna klimatyzacji | 1.4 | 0.8 | 1.12
KL6 | 0.23 | Jednostka wewnętrzna klimatyzacji | 1.4 | 0.8 | 1.12
SUMA: |  |  | 65.3 | 0.78162 | 51.04
|  | współ. jednoczesności |  |  | 0.9
|  | moc szczytowa [kW] |  |  | 45.936
|  | + 20kW rezerwa odbiory istniejące | 20 |  | 20
|  | moc szczytowa całkowita [kW] | 85.3 |  | 65.936
|  | prąd rozdzielnicy [A] |  |  | 108.5903