## ZE8_ OBLICZENIA KABLI
LP. | Oznaczenie WLZ | skąd zasilanie | Pi | k | PS | cosf | IB | IN | typ kabla | przekrój | przewodność | IZ | kg | IZkg | L | dU | kI2 | I2 | 1,45xIZ | IB<IN<IZ | I2<1,45xIZ | Zabezpieczenie
|  |  | [kW] | [-] | [kW] | [-] | [A] | [A] | [-] | [mm2] | [S/mm2] | [A] | [-] | [A] | [m] | [%] | [-] | [A] | [A] | [TAK/NIE] | [TAK/NIE]
1. | Rezonans Magnetyczny | RGNN | 80 | 1 | 80 | 0.87 | 132.7204 | 200 | 5x N2XH-J 1x70 | 70 | 56 | 268 | 0.83 | 222.44 | 85 | 1.0842 | 1.6 | 320 | 322.538 | TAK | TAK | rozłącznik bezpiecznikowy
2. | Rozdzielnica TE | RGNN | 85.3 | 0.77257 | 65.9 | 0.88 | 108.0861 | 125 | N2XH-J 5x50 | 50 | 56 | 207 | 0.83 | 171.81 | 75 | 1.1032 | 1.6 | 200 | 249.1245 | TAK | TAK | rozłącznik bezpiecznikowy
3. | Agregat wody lodowej | TE | 12.5 | 0.8 | 10 | 0.88 | 16.4015 | 32 | N2XH-J 5x10 | 10 | 56 | 75 | 0.83 | 62.25 | 68 | 0.75893 | 1.6 | 51.2 | 90.2625 | TAK | TAK | rozłącznik bezpiecznikowy
4. | Nawilżacz powietrza | TE | 13.5 | 0.8 | 10.8 | 0.88 | 17.7137 | 32 | N2XH-J 5x10 | 10 | 56 | 75 | 0.83 | 62.25 | 60 | 0.72321 | 1.6 | 51.2 | 90.2625 | TAK | TAK | rozłącznik bezpiecznikowy
5. | Centrala wentylacyjna | TE | 14.6 | 0.80137 | 11.7 | 0.88 | 19.1898 | 32 | N2XH-J 5x10 | 10 | 56 | 75 | 0.83 | 62.25 | 65 | 0.84877 | 1.6 | 51.2 | 90.2625 | TAK | TAK | rozłącznik bezpiecznikowy